Regionální úkol v roce 2017 – Orientační měření CO2 ve třídách   mateřských  škol v topné sezóně.

Počet měřených budov (MŠ)   26

Počet měřených  tříd v MŠ      45

I.

| Třídy po revitalizaci (počet) | KONCENTRACE CO2 (ppm) PŘED VĚTRÁNÍM (od-do) | TEPLOTA VZDUCHU (°C) (od-do) | RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU (%) (od-do) | KONCENTRACE CO2 (ppm) PO VĚTRÁNÍ (od -do) | TEPLOTA VZDUCHU (°C) (od-do) | RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU (%) (od-do) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 561- 2252 PRŮMĚR 1052 ppm | 18,4-25,7 | 31-65,5 | 431- 1488 PRŮMĚR 1003 ppm | 17,3-24,6 | 20,9-53,1 |  |

Závěr: třídy před větráním

30 tříd vyhovuje před větráním okamžité koncentraci CO2

8  tříd nevyhovuje před větráním okamžité koncentraci CO2

6 tříd mělo nevyhovující nízkou teplotu vzduchu

2 třídy měly nevyhovující vysokou teplotu vzduchu

Závěr: třídy po větrání

38 tříd vyhovuje po větrání okamžité koncentraci CO2

3 třídy  měly nízkou nevyhovující relativní vlhkost po větrání

6 tříd mělo nevyhovující nízkou teplotu vzduchu

II.

| Třídy před revitalizací (počet) | KONCENTRACE CO2 (ppm) PŘED VĚTRÁNÍM (od-do) | TEPLOTA VZDUCHU (°C) (od-do) | RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU (%) (od-do) | KONCENTRACE CO2 (ppm) PO VĚTRÁNÍ (od -do) | TEPLOTA VZDUCHU (°C) (od-do) | RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU (%) (od-do) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1034 -1116 PRŮMĚR 1076 ppm | 18,5-20,6 | 48-48,9 | 1015-1101 PRŮMĚR 1058 ppm | 18 -21 | 46,1-46,6 |  |

Závěr: třídy před větráním

2 třídy  vyhovují před větráním okamžité koncentraci CO2, relativní vlhkosti vzduchu, jen 1 učebna  měla nevyhovující nízkou teplotu vzduchu.

III.

| Třídy – vyměněná okna bez zateplení (počet) | KONCENTRACE CO2 (ppm) PŘED VĚTRÁNÍM (od-do) | TEPLOTA VZDUCHU (°C) (od-do) | RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU (%) (od-do) | KONCENTRACE CO2 (ppm) PO VĚTRÁNÍ (od -do) | TEPLOTA VZDUCHU (°C) (od-do) | RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU (%) (od-do) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 867-1280 PRŮMĚR 992 ppm | 20,2- 24,3 | 31- 49,1 | 771-782 PRŮMĚR 573 ppm | 20-23,9 | 30,1- 48 |  |

Závěr:

Ve všech třídách vyhovovala koncentrace CO2 , teplota i relativní vlhkost vzduchu již před větráním.

IV.  Zateplené budovy bez výměny oken v JmK  v  nemáme.

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ

Závěr z regionálního úkolu v roce 2017 – Orientační měření CO2 ve třídách   mateřských  škol v topné sezóně.

Cílem regionálního úkolu bylo zmonitorovat stav kvality vnitřního prostředí ve třídách mateřských škol,ve kterých jsme měřili okamžitou koncentraci CO2, teplotu a relativní vlhkost vzduchu. Hodnotu koncentrace CO2 ve vzduchu je možno považovat za důležitý ukazatel kvality vnitřního prostředí, jehož koncentrace ve vnitřním prostředí nesmí překročit hodnotu 1500 ppm. Měření bylo orientační a provádělo se v topné sezóně v měsících leden, únor, březen, říjen, listopad a prosinec. K měření byl použit kalibrovaný přístroj Wohler CDL 210.

Byly vybrány čtyři typy mateřských škol: 1) po revitalizaci, 2) před revitalizací, 3) budovy bez zateplení s vyměněnými okny 4) zateplené budovy  bez výměny oken. Měření bylo prováděno v průběhu přítomnosti dětí ve třídě po dobu 10-15 min. Po tomto měření se třída intenzivně vyvětrala po dobu 2-3 min. a měření se opakovalo.

Celkem bylo měřeno ve 26 budovách mateřských  škol a  ve 46 třídách.

21 budov MŠ po revitalizaci, 1  budova MŠ před revitalizací, 4 budovy MŠ bez zateplení s vyměněnými okny, budovu MŠ (zateplená budova bez výměny oken) tohoto typu nemáme.

Ze 45 měřených tříd v MŠ, ve všech typech budov, nevyhovovalo 8 tříd před větráním požadované koncentraci CO2, tj. 17,7%  a 37 tříd vyhovělo požadované koncentraci CO2, tj. 82,2%, 6 tříd mělo nízkou teplotu vzduchu tj.13,3% a 2 třídy měly vysokou teplotu vzduchu, která neodpovídala  platné legislativě.

Ze 45 měřených tříd MŠ, ve všech typech budov, vyhovovalo po 2-3 minutovém intenzivním větrání 45 tříd požadované koncentraci CO2, tj. 100% . Ve 3 třídách  tj.6,6%   byla naměřena nevyhovující relativní vlhkost vzduchu a 7 tříd tj. 15,5% mělo nevyhovující nízkou teplotu vzduchu.

Z našich naměřených hodnot vyplývá, že nezáleží na tom, jaký je typ budovy, ale  rozhodující je správně nastavený režim větrání. Po intenzivním 2-3 minutovém větrání koncentrace CO2 velmi rychle  klesaly pod hodnotu 1500 ppm a teplota vzduchu se změnila jen minimálně o 0,5 - 1o C.

Při SZD budeme i nadále sledovat režim větrání ve třídách MŠ.

Zpracovala MVDr. Hadámková